## page 1
Utility Specipication
No. | Equipment (Model Name) | Equipment (Qt'y) | Module (Configuration) |  | Dimension |  | Electrical Power |  |  |  |  | BULK GAS | [23 empty] | PROCESS GAS | [59 empty] | P-VACUUM | [5 empty] | WATER | [17 empty] | DRAIN | [29 empty] | EXHAUST
|  |  |  | Equipment | Set(with Maint) | Weight(Kg) | Voltage | Current | Phase | KVA | Wire | PN2 | [5 empty] | HE | [5 empty] | GN2 | [5 empty] | CDA | [5 empty] | PN2 | [5 empty] | Ar | [5 empty] | O2 | [5 empty] | HBr | [5 empty] | CL2 | [5 empty] | SF6 | [5 empty] | CHF3 | [5 empty] | CF4 | [17 empty] | VACUUM | [5 empty] | DIW | [5 empty] | PCW | [5 empty] | CITY | [5 empty] | ACID | [5 empty] | Alkari | [5 empty] | Organic | [5 empty] | 중성 | [5 empty] | 중금속 | [5 empty] | ACID | [5 empty] | Alkari | [5 empty] | Toxic | [5 empty] | HEAT | [5 empty] | ORGANIC
|  |  |  | W*L*H(mm) | W*L*H(mm) |  | V | A | P | KVA | L | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(KPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (L/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(MPa) | Usage (L/min) | Q'TY | LPM (㎥/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(Pa) | Usage (㎥/min) | Q'TY | LPM (㎥/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(Pa) | Usage (㎥/min) | Q'TY | LPM (㎥/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(Pa) | Usage (㎥/min) | Q'TY | LPM (㎥/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(Pa) | Usage (㎥/min) | Q'TY | LPM (㎥/min) | SIZE(Φ) | Material | Pressure(Pa) | Usage (㎥/min)
1 | P-5000 ETCH | 1 | Main Body | 1160 * 1850 * 1950 | 2920 * 2600 * 1950 | 1237 | 208 | 125 | 3 | 54 | 5 | 1 | 40 | 1/4" | SUS | 0.2 | 40 | 1 | 0.2 | 1/4" | SUS | 0.2 | 0.2 | 2 | 80 | 1/4" | SUS | 0.2 | 160 | 1 | 158.6 | 1/4" | SUS | 0.55 | 158.6 | 1 | 0.1 | 1/4" | SUS | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1/4" | SUS | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1/4" | SUS | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1/4" | SUS | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1/4" | SUS | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1/4" | SUS | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1/4" | SUS | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1/4" | SUS | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0.757 | 1/2" | SUS | 0.48 | 0.757 | [5 empty] | 0 | [42 empty] | 1 | 3531 | 5" | Sus or AL | 0 | 3531
|  | 1 | AC Power Box (Remote Rack) | 787 * 1450 * 1900 | 2620 * 3280 * 1900 | 326 | 208 | 225 | 3 |  | 5 | [96 empty] | 3 | 15.1 | 1/2" | SUS | 0.5 | 45.3
|  | 1 | Heat Exchanger (AMAT 0) | 530 * 800 * 750 | 1730 * 1860 * 750 | 103 | 208 | 20 | 3 | 4.1 | 4 | [18 empty] | 1 | 170 | 1/4" | Brass | 0.5 | 170 | [72 empty] | 1 | 37.8 | 1/2" | SUS | 0.5 | 37.8
|  | 1 | Chiller (Neslab) | 920 * 570 * 970 | 1760 * 2140 * 970 | 145 | 208 | 20 | 3 | 3.3 | 4 | [96 empty] | 1 | 18.9 | 1/2" | SUS | 0.5 | 18.9
|  | 1 | Dry Pump (QDP80+QMB500) | 450 * 1000 * 1100 | 2130 * 2440 * 1100 | 271 | 208 | 50 | 3 | 11.2 | 4 | [12 empty] | 4 | 1 | 1/4" | SUS | 0.15~0.68 | 4 | [78 empty] | 4 | 5.3 | 3/8" | Brass | 0.41~0.68 | 21.2 | [48 empty] | 4 | 9569 | 1-1/2" | Stainless | 13789.5 | 38276

## page 2
|  | Equipment | Set(with Maint)
|  | W*L*H(mm) | W*L*H(mm)
Main Body | 上 | 1160 * 1850 * 1950 | 2920 * 2600 * 1950
AC Power Box (Remote Rack) | 上 | 787 * 1450 * 1900 | 2620 * 3280 * 1900
Heat Exchanger (AMAT 0) | 上 | 530 * 800 * 750 | 1730 * 1860 * 750
Chiller (Neslab) | 下 | 920 * 570 * 970 | 1760 * 2140 * 970
Dry Pump (QDP80+QMB500) | 下 | 450 * 1000 * 1100 | 2130 * 2440 * 1100
Main Body
Maintenance area
Maintenance area
2920mm
2600mm
2440mm
450
2880mm
AC Power Box
H/E
2620mm
1200mm
Neslab
Dry Pump
Dry Pump
Dry Pump
Dry Pump
920
40
40
20
1200mm